## Blad1
Constructiedeel | U-waarde (W/m².K) |  | TRANSMISSIE VERLIEZEN STUDIO 1 | [9 empty] | VENTILATIE VERLIEZEN STUDIO 1 | [5 empty] | HEATING-UP CAPACITY STUDIO 1
Buitenmuur | 0.14 |  | Nr. | Constructiedeel | U-waarde (W/m²K) |  | Oppervlakte (m²) | Berekening | ∆T (K) | Warmtestroom ɸ (W) |  | Warmtewinsten - NR | Qv | 46.9916 | m³/h |  | Ventilatie Debiet |  | Afactor | 18.0737 | m²
Binnenmuur | 0.34 |  | 1 | Buitenmuur | 0.14 |  | 10.989 | (20 -(-10))= | 30 | 46.1538 |  |  | Qv-min | 75 | m³/h |  | Qv | A *3,6 m³/hs³ | Frh | 6 | W/m²
Scheidingsmuur | 0.16 |  | 2 | Scheidingsmuur | 0.16 |  | 34.003 | (20 - 20)= | 0 | 0
Vloer boven buitenomgeving | 0.12 |  | 3 | Scheidingsmuur - Badkamer Buur 1 | 0.16 |  | 12.32 | (20 - 24)= | -4 | -7.8848 |  | 0 | ∆T (K) | 30 | K |  |  |  | goedgekeurd, goed luchtdicht
Plafond - Verdiepingsvloer | 0.12 |  | 4 | Binnenmuur | 0.34 |  | 15.23 | (20 - 24)= | -4 | -20.7128 |  | 0 | β | 0.84 | / |  |  |  | 1K tijdens setback
Plat dak - Terras | 0.12 |  | 5 | Binnendeur - Gemeenschappelijke Ruimte | 2.4 |  | 1.89 | (20 - 20)= | 0 | 0 |  |  | / | 0.34 | / |  |  |  | Reactietime gekozen op 2h
Ramen | 1.32 |  | 6 | Binnendeur - Badkamer Studio 1 | 2.4 |  | 1.89 | (20 - 24)= | -4 | -18.144 |  | 0
Binnendeur | 2.4 |  | 7 | Raam | 1.32 |  | 7.125 | (20 -(-10))= | 30 | 282.15 | [6 empty] | Ventilatieverliezen |  |  |  |  | Heating-up capacity
|  |  | 8 | Vloer buitenomgeving | 0.12 |  | 22.341 | (20 -(-10))= | 30 | 80.4276 |  |  | Ventilatieverliezen ɸ (W) |  |  |  | 0,34 x Q x dT x (1-B) |  | Heating-up capacity ɸ (W) |  |  | Afactor x Frh | Totale verliezen ɸ (W)
Ventilatiesysteem: | D |  | 9 | Plafond - Verdiepingsvloer | 0.12 |  | 17.16 | (20 - 20)= | 0 | 0 |  |  | Totaal: | 122.4 |  |  |  |  | Totaal: | 108.4422 |  |  | Totaal: | 658.2252
Rendement warmtewisselaar: | 84 | % | 10 | Plafond - Terras | 0.12 |  | 5.181 | (20 -(-10))= | 30 | 18.6516
[9 empty] | Totaal ɸ: | 427.383
Regime vloerveerwarming: | 45/35/20 | [8 empty] | Transmissieverliezen
U x A x dT
Locatie: | Brussel |  | TRANSMISSIEVERLIEZEN BADKAMER 1 | [9 empty] | VENTILATIE VERLIEZEN BADKAMER 1 | [5 empty] | HEATING-UP CAPACITY BADKAMER 1
Buitentemperatuur: | -10 | °C | Nr. | Constructiedeel | U-waarde (W/m²K) |  | Oppervlakte (m²) | Berekening | ∆T (K) | Warmtestroom ɸ (W) |  |  | Qv | 15.8522 | m³/h |  | Ventilatie Debiet |  | Afactor | 4.4034 | m²
|  |  | 11 | Binnenmuur | 0.34 |  | 15.23 | (24 - 20)= | 4 | 20.7128 |  |  | Qv-min | 50 | m³/h |  | Qv | A *3,6 m³/hs³ | Frh | 6 | W/m²
|  |  | 12 | Scheidingsmuur | 0.16 |  | 17.12 | (24 - 20)= | 4 | 10.9568
|  |  | 13 | Binnendeur | 2.4 |  | 1.89 | (24 - 20)= | 4 | 18.144 |  |  | ∆T (K) | 34 | K |  |  |  | goedgekeurd, goed luchtdicht
|  |  | 14 | Vloer buitenomgeving | 0.12 |  | 5.775 | (24-(-10))= | 34 | 23.562 |  |  | β | 0.84 | / |  |  |  | 1K tijdens setback
|  |  | 15 | Plafond - Verdiepingsvloer | 0.12 |  | 5.775 | (24 - 24) = | 0 | 0 |  |  | / | 0.34 | / |  |  |  | Reactietime gekozen op 2h
[9 empty] | Totaal ɸ: | 73.3756
[10 empty] | Transmissieverliezen | [6 empty] | Ventilatieverliezen |  |  |  |  | Heating-up capacity
[10 empty] | U x A x dT |  |  | Ventilatieverliezen ɸ (W) |  |  |  | 0,34 x Q x dT x (1-B) |  | Heating-up capacity ɸ (W) |  |  | Afactor x Frh | Totale verliezen ɸ (W)
[13 empty] | Totaal: | 92.48 |  |  |  |  | Totaal: | 26.4204 |  |  | Totaal: | 192.276
|  |  | OPWEKKINGSTOESTEL |  |  |  |  | VLOERVERWARMING STUDIO 1 |  |  |  |  | VLOERVERWARMING BADKAMER 1
|  |  | Totale warmteverlies van alle ruimtes |  | 850.5012 | W |  | Totale Verliezen |  |  | 658.2252 | W | Totale Verliezen |  |  | 192.276 | W
[8 empty] | Bruikbare Oppervlakte AW |  |  | 15.9197 | m² | Bruikbare Oppervlakte AW |  |  | 3.5934 | m²
|  |  | 10 % bijkomende reserververmogen in rekening brengen |  |  |  |  | P per m² (W/m²) |  |  | 41.3466 | W/m² | P per m² (W/m²) |  |  | 53.5081 | W/m²
Vermogen: ɸtot *1,1
[8 empty] | Onrealistisch regime in opdracht omwille van kleine oppervlakte: |  |  |  |  | Onrealistisch regime in opdracht omwille van kleine oppervlakte:
|  |  | Vermogen opwekkingstoestel: ɸtot *1,1 |  | 935.5513 | W
[8 empty] | Regime: |  |  | 35/25/20 |  | Regime: |  |  | 35/25/24
Rekening houdend met het bijkomende vermogen voor:
|  |  | Sanitair Warm Water: 2,3 kW |  |  |  |  | Op zoek gaan in technische fiche naar Legafstand: |  |  |  |  | Op zoek gaan in technische fiche naar Legafstand:
|  |  | SWW: +2,3 kW |  | 2300 | W |  | Legafstand: |  |  | 200 | mm | Legafstand: |  |  | 100 | mm
|  |  | Totale Vermogen Opwekkingstoestel (W) |  | 3235.5513 | W |  | P- keuze vloerverwarming per m²: |  |  | 43 | W/m² | P- keuze vloerverwarming per m²: |  |  | 54 | W/m²
[8 empty] | Uitrekenen totale vermogen a.d.h.v. keuze vloerverwarming : |  |  |  |  | Uitrekenen totale vermogen a.d.h.v. keuze vloerverwarming :
[8 empty] | P - Vloerverwarming bruikbare oppervlakte |  |  | 684.5471 | W | P - Vloerverwarming bruikbare oppervlakte |  |  | 194.0436 | W
[8 empty] | Radiatoren bijplaatsen: |  |  | -26.3219 | W | Radiatoren bijplaatsen: |  |  | -1.7676 | W
[8 empty] | We beslissen om STUDIO 1 enkel met vloerverwarming op te warmen |  |  |  |  | We beslissen om BADKAMER 1 enkel met vloerverwarming op te warmen